## Slide 1
수처리 용역 현황 보고서
냉각수 관리 비용 비교 및 수질분석 결과
2026년 3월 → 4월 비교분석
공급업체 (주)경인 | 수신 주식회사 대하 | 분석기관 경인 수질분석실
작성기준
2026년 4월 | 담당자 홍기훈 과장
주식회사 대하 | 생산팀

## Slide 2
용역비 비교 현황 (3월 → 4월)
COST COMPARISON
3월 청구금액
809,050원
공급가 735,500 + VAT 73,550
4월 청구금액
872,740원
공급가 793,400 + VAT 79,340
증 감
+63,690원
전월 대비 +7.9% 증가
품 목
3월 수량/단가
3월 공급가
4월 수량/단가
4월 공급가
증 감
Nicole-C230
(살균제)
93.75kg / 5,600
525,000
101kg / 5,600
565,600
+40,600
Nicole-C1350
(스케일방지제)
60.11kg / 2,620
157,500
65kg / 2,620
170,300
+12,800
수질분석비
1회 / 18,000
18,000
1회 / 22,500
22,500
+4,500
경비
4회 / 4,000
16,000
4회 / 4,000
16,000
±0
기업이윤
1월 / 19,000
19,000
1월 / 19,000
19,000
±0
합 계
735,500
793,400
+57,900
※ 4월 수질분석비 단가 22,500원으로 인상 (3월 18,000원 대비 +4,500원, +25%)

## Slide 3
비용 증감 원인 분석
COST ANALYSIS
Chart: 
| C230(살균제) | C1350(스케일방지제) | 수질분석비 | 경비 | 기업이윤
3월 (원) | 525000 | 157500 | 18000 | 16000 | 19000
4월 (원) | 565600 | 170300 | 22500 | 16000 | 19000
C230 사용량 증가
93.75kg → 101kg (+7.25kg, +7.7%)
5공장 추가 편입에 따른 투입량 증가
단가 동일(5,600원/kg)
C1350 사용량 증가
60.11kg → 65kg (+4.89kg, +8.1%)
스케일 부하 증가 대응
단가 동일(2,620원/kg)
수질분석비 단가 인상
18,000원 → 22,500원 (+25.0%)
분석 항목 단가 조정 영향
+4,500원 추가 비용 발생
경비·기업이윤 동일
경비 16,000 / 기업이윤 19,000
전월 대비 변동 없음
계약 단가 유지

## Slide 4
수질분석 결과 비교 (냉각수)
채취: 3월03일 / 4월06일
항 목
관리기준
1공장
3월
1공장
4월
2공장
3월
2공장
4월
3공장
3월
3공장
4월
비 고
pH (25℃)
7.5~9.0
8.00
8.80
8.8
8.7
8.9
8.7
정상
M-알칼리도
(mg/L CaCO₃)
<300
210
219
102
120
180
198
정상
칼슘경도
(mg/L CaCO₃)
<300
431
471
310
351
366
388
주의
전도도 (μs/cm)
<3,000
1,078
1,504
976
1,341
1,316
1,779
주의
염소이온
(mg/L Cl⁻)
<300
202
210
88
102
103
121
정상
철분 (mg/L)
<2.0
0.04
0.04
0.01
0.01
0.06
0.06
정상
탁도 (NTU)
<10
0.3
0.0
0.3
0.1
0.3
0.3
정상
인산이온 (mg/L)
6~12
4.5
3.2
5.1
6.9
7.2
6.5
주의
농축배수
(전도도)
2~4
1.7
1.8
2.7
3.8
3.6
5.1
주의
관리기준 초과
관리기준 하한 미달
정상 범위

## Slide 5
공장별 냉각수 수질 상태 평가
FACTORY STATUS
1공장
주의
3월 현황
pH 8.00 → 정상
칼슘경도 431 → 기준 초과
전도도 1,078 → 정상
농축배수 1.7 → 하한 미달
4월 현황
pH 8.80 → 정상
칼슘경도 471 → 기준 초과
전도도 1,504 → 정상
농축배수 1.8 → 하한 미달
▶ 칼슘경도 지속 초과 → C1350 증량 협의 필요
2공장
양호
3월 현황
pH 8.8 → 정상
칼슘경도 310 → 기준 초과
전도도 976 → 정상
농축배수 2.7 → 정상
4월 현황
pH 8.7 → 정상
칼슘경도 351 → 기준 초과
전도도 1,341 → 정상
농축배수 3.8 → 정상
▶ 칼슘경도 소폭 초과 외 전반 양호
3공장
주의
3월 현황
pH 8.9 → 정상
칼슘경도 366 → 기준 초과
전도도 1,316 → 정상
농축배수 3.6 → 정상
4월 현황
pH 8.7 → 정상
칼슘경도 388 → 기준 초과
전도도 1,779 → 정상
농축배수 5.1 → 기준 초과
▶ 농축배수 5.1 초과 → 보충수 보강 긴급 필요

## Slide 6
종합 의견 및 향후 조치사항
ACTION PLAN
종 합 의 견
비용 증가 (+7.9%)
3월 809,050원 → 4월 872,740원
증가액 63,690원. 약품 사용량 증가 및
수질분석 단가 인상이 주요 원인임.
5공장 신규 편입
4월부터 5공장 냉각수 관리 추가 편입.
전체 약품 사용량 자연 증가이며 정상적인
운영 범위 내 증가로 판단됨.
전반적 수질 양호 유지
경인 수질분석실 코멘트:
'대체로 양호하게 관리되고 있음'.
대부분 항목 관리기준 범위 내 유지.
향 후 조 치 사 항
01
1공장 칼슘경도 집중 모니터링
기준(300) 지속 초과 시 C1350 투입량
증량 및 업체 협의 진행
02
3공장 농축배수 긴급 관리
5.1 → 기준(2~4) 초과, 보충수 보강 및
블로우다운 주기 단축 즉시 검토
03
수질분석 단가 협의 요청
18,000 → 22,500원(+25%), 다음
계약 갱신 시 단가 재협의 추진
04
5공장 인산이온/수질 안정화 확인
신규 편입 공장 초기 안정화 기간
추이 모니터링 및 약품 적정량 조정